泰州市体育公园项目  工程

游泳馆水处理设备（体育器材）采购

招 标 文 件

编号：TYGY-SGAZ[2021]-002

项目名称：     泰州市体育公园项目

招标人：        锦宸集团有限公司          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期:  2021  年 1 月27日

目   录

第一章

投标须知

第二章

设备需求和技术要求

第三章

投标文件格式

第四章

图纸资料

第五章

评标办法

第一章   投标须知

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称 | 工程名称：泰州市体育公园项目--三馆 层数：4层 |
|  | 建设地点 | 江苏省泰州市周山河街区园博园以南，北邻海军东路，东临鼓楼南路，西邻海陵南路，南邻淮河路 |
|  | 建设规模 | 建筑面积：175524m2 |
|  | 设备 类别 | 泳池水处理设备（体育器材） |
|  | 数量型号 | 详招标清单附件 |
|  | - 质量标准 | 合格 |
| 2 | 招标范围 | 泳池水处理设备供应、调试及售后服务 |
| 3 | 合同名称 | 泳池水处理设备供应、调试及售后服务 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 交货期限、地点 | 2021 年 3月 15 日交货， 总工期： 90 日历天。 地点： 泰州市体育公园项目现场 |
| 6 | - 投标保证金 | 金额为：伍万元（人民币）在递交投标文件的同时，递交给招标人（提交投标保证、银行保函或转账）。 账号：3205 01766 43600000997 户名：中体泰州体育场馆运营管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司姜堰支行营业部 |
| 7 | 投标有效期 | 为 20日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | - 投标文件份数 | 正本一份，副本7份（全部盖章密封在一个包封中） |
| 9 | 投标文件递交地点及截止时间 | - 地址：泰州市体育公园项目现场办公室 - 时间：2021年 2 月 5 日 15 时 |
| 10 | 开标时间及地点 | - 开标时间：2021年 2 月 5 日 15 时 地点：泰州市体育公园项目管理公司会议室 |
| 11 | 评标办法及标准 | 见第五章 |
| 12 | - 实质性要求和条件 | - 本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。 - 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。 |
| 13 | - 最高限价 | - 4775917.00元 |

投标须知

一、总　则

1  工程说明

1.1  招标人：锦宸集团有限公司

1.2 工程的说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.3本工程采用邀请招标方式（主要设备生产厂家名称）：江苏碧波水处理设备有限公司、浙江金泰泳池环保设备有限公司、江苏恒泰泳池科技股份有限公司、江苏蓝潮环境工程设备有限公司、浙江蓝洋环保设备有限公司

2  有关说明

2.1资金来源：建设单位的资金通过“前附表”第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

2.2有关报价说明：

2.2.1投标报价：按招标文件附件《泳池水处理设备招标清单》给定的设备数量、技术参数分项报出成套设备的含税单价、含税总价、运费。中标的泳池水处理设备厂家须提前与土建方对设备基础的施工、定位提供技术交底，以确保不出现偏差。

2.2.2设备总价应含：成套的设备费、备品备件费、各种税费、检测费、包装费、运杂费、保险费、培训费等产品交付招标人使用前的一切费用。投标设备涉及的专利费用，招标人均认为已包含在投标报价中。投标设备涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

2.2.3提供详细的培训计划和售后服务措施（包括维修及售后服务承诺）。

2.2.4交货按标书（合同）要求时间交货，运输方式投标人自定。

2.3有关说明：

2.3.1除产品报价外所能提供的优惠条件可附页说明。

2.3.2主设备制造商具有ISO9001保证体系认证。

2.3.3泳池水处理设备安装由甲方负责。泳池水处理中标单位必须全程提供技术支持、并安排专业技术人员现场指导施工，并保证所供设备安装后经体育相关专业检测合格，符合江苏省省运会最新体育比赛的各项要求。

2.3.4若投标设备与招标设备有偏差，请填偏差表。

2.3.5投标人所投标的产品主要技术性能应满足《泳池水处理设备招标清单》及图纸所提出的技术要求，并符合国家标准及规范。

2.3.6按下表内容说明：

- 投标人必须注明投标产品的生产商、品牌及相应的技术参数。

2.3.7投标文件必须打印并装订成册，不得有散页。

2.3.8中标人签定合同后一周内提供水处理设备基础施工定位图，并会同需方与设计院进行技术交底。

2.3.9列表说明近几年来的同类设备业绩并附合同复印件书。

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑面积、楼高 | 设备名称及型号 | 数量 | 是否通过验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4付款方式：在合同签订后 7 日内预付设备总价的20%，卖方同时开具等额的银行保函并负担所发生的费用；发货前通知甲方，货到工地验货后10日内再付设备总价的30%；安装调试完毕验收合格后再付设备总价的45%，余下合同总价5%为质保金；质保期二年，质保期满且设备无质量问题后一次结清。

2.5水处理设备运至工地的设备验收：数量参照制造商提供的发货清单，甲乙双方约定时间共同验收。由监理工程师签字交业主核实。设备到货时须随机提供合格证。

设备安装调试完毕，由相关部门、需方、中标人和制造方共同验收。若发现所供水处理设备的质量、规格型号不符合国标规定时，一切责任由中标人负责，所发生费用由中标人承担。

3　投标人

3.1  投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.2  投标人需出示投标人营业执照、制造商资质证书。

4  招标范围、工期和交货地点

4.1 本招标工程项目的设备采购范围详见本须知前附表第2项。

4.2 本招标工程项目的交货期和交货地点要求详见本须知前附表第5项。

5  合格的设备材料采购

5.1  为本合同项下提供的所有设备材料必须符合本招标文件的要求。本合同项下的一切费用支付仅限于这些设备材料采购。

6  招标清单：

（详招标附件）

7  投标费用

7.1  投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程结果如何，招标人在任何情况下不负责该费用。

第二章

设备要求和技术规范、标准

- 水处理设备基本参数

体育公园项目游泳馆水处理设备主要设计参数

设备技术参数及性能要求（符合招标清单附件的参数要求）

## 1.水质标准

要求经处理后的池水，其净化质量需达到“人工游泳池水质卫生标准”和《游泳池给水排水设计规范》的各项要求，其中包括：

| pH值 | 7.2 -- 7.8 |
| --- | --- |
| 浑浊度 | ≤0.5 NTU |
| 尿素 | ≤3.5毫克/升 |
| 总大肠菌群（36±1℃）24h | 每100ml池水中不可检出 |
| 菌落总数（36±1℃，48h） | ≤200CFU/mL |
| 游离余氯 | 0.2—1.0毫克/升 |
| 化合性余氯 | ≤0.4毫克/升 |
| 三卤甲烷（THM） | ≤20μg/L |
| 清晰度 | 可以看清楚池底 |
| 臭氧（采用臭氧消毒时） | ≤0.2mg/m³以下（水面上空气中） |

## 2.泳池水处理主要设备技术要求

### 2.1过滤循环水泵

- 非自吸、单级离心泵符合国家及行业标准 ，泵直接连接IEC法兰，3相交流电机；水泵须采用国内知名品牌。

- 水泵特点：法兰尺寸符合国家及行业标准，铸铁，涡旋泵壳。非平衡机械轴封符合国家及行业标准。

- 水泵应设计成自灌式，能于4℃到80℃温度内正常工作。

- 每组水泵应有“工作泵”和“备用泵”，“工作泵”和“备用泵”应能人为设定。

- 水泵运转时产生的噪音和震动应尽量小。

- 水泵采用机械密封，具有轴封端盖，无需拆卸泵头和电机即可维修机械轴封，密封圈为EPDM，能保证使用5年以上。

### 2.2 毛发收集器

- 水流阻力尽量小。

- 构造简单，易于拆卸、清洗。

- 外壳耐正压不渗水，耐负压不漏水。

- 滤网孔眼的直径不大于3.0毫米，孔眼面积总和不小于进水管的截面积。

- 材质为不锈钢，表面喷砂，抗臭氧、氯离子双重腐蚀，提篮式过滤桶，快开式设计。

- 设备本体必须经过可靠的防腐蚀处理。

### 2.3 过滤沙缸（满足以下要求）

- 压力砂缸过滤器应应符合行业标准。采用卧式不锈钢过滤砂罐，过滤器出水浓度要求不大于0.1NTU。

- 石英砂过滤砂罐材质为不锈钢，表面喷砂，承压能力≥0.6Mpa。

- 过滤器之工作滤速应不超过25m/h。集水采用ABS集水系统，设表面冲洗装置。

- 适合水温10-60℃。

- 砂缸过滤器的反冲洗周期：当滤前水头与滤后水头之差达到49kPa时，即进行反冲洗，每周不少于一次。其反冲洗强度：12~15L/m2*h，反冲洗历时为6-7min。

- 在砂滤罐体配有压力表，当砂滤罐内的压力比正常运作压力高出设定数值时，进行手动反冲洗，并将砂层的污染物排走。

- 每台过滤器必须设有其所需之附件，其中包括有过滤器内部零件、自动排气阀、闸阀、压力表、人孔盖、滤镜、法兰或螺旋纹接口等等。

- 设备本体必须经过可靠地防腐蚀处理，其尺寸必须满足设计要求。

### 2.4 臭氧反应罐技术要求

- 罐体材质316不锈钢，承压能力≥0.6MPa，高强防腐性能，抗臭氧、氯离子双重腐蚀，包括法兰、内部反应结构等

- 反应罐有效容积应符合设计要求。

- 顶部应设排气阀，排除尾气。

- 罐体应设置检修人孔，和进出水口。

- 外观质量：臭氧反应罐表面应采用表面喷砂防腐处理，不应有皱折、杂夹、碰伤及其它影响强度的缺陷；焊缝应平整光洁，无漏焊、虚焊、夹渣等缺陷；

- 设备本体必须经过可靠地防腐蚀处理，其尺寸必须满足设计要求。

### 2.6 臭氧发生器技术要求

一般要求

- 泳池设计使用全流量半程式臭氧消毒系统，泳池主要使用臭氧消毒，辅助以氯消毒。

- 设计臭氧总投加浓度要求0.8-1.2mg/L

- 臭氧应采用负压方式投加在过滤器之后的循环水管道上。

- 要求游泳池水面上空空气中的臭氧含量不超过0.2mg/m3。

- 应在投加点之后，反应罐之前设置在线混合器

- 应在在线混合器之后设置臭氧与水接触反应的反应罐，其接触反应所需时间应符合  Ct≥1.6
式中  C ----臭氧投加量（mg/L）
      t -----臭氧与水接触反应时间所需时间（t不小于2min）

- 臭氧消毒系统应与循环水泵连锁。

- 分流量臭氧消毒系统应包含臭氧发生器，射流器，真空破坏装置，臭氧增压泵，臭氧混合器，臭氧反应罐。

- 应符合《游泳池给水排水技术规程》CJJ122-2017 第6.2节要求。

### 2.7 臭氧混气装置

- 臭氧增压泵流量扬程应按实际使用的臭氧设备要求选型。

- 水泵应设计成自灌式，且与臭氧设备设在同一机房内。

- 水泵应为铸铁离心泵。泵体为铸铁，叶轮和轴为不锈钢材料

- 混气装置内自带参与臭氧消除器，必须与臭氧主机联动

### 2.8 臭氧发生装置

- 臭氧发生装置一般含臭氧发生器、制氧机、单向阀、射流器、臭氧输送管

- 臭氧发生器应由同一厂家整体装配生产，应为国产一线品牌。

- 应选用高效率、高浓度、无副作用的臭氧发生器及其配套设施。臭氧发生器应为完全真空装置，臭氧之产生及运送应在真空状态下进行以避免发生泄漏及由于空气压机的油气化而损坏臭氧发生器的危险，因此严禁空气压缩的辅助，散热应该为风冷式。

- 臭氧发生器外壳应为不锈钢或者其他防腐蚀材质，臭氧产生方式为电晕放电。臭氧产量应该符合系统设计要求，臭氧流量应可调节。

- 臭氧发生器应配置制氧机，制氧机产氧量应符合臭氧发生器需求，且应该采用防腐蚀材质外壳和构件。

- 臭氧应经臭氧发生器产生后，通过臭氧输送管道，经过单向阀和真空破坏装置，通过水射器产生的负压，输入到给水管道中。

### 2.9板换加热系统设备技术要求

- 每台热交换器应由同一厂家整体装配生产，其中包括固定压紧板、活动压紧板、板片、垫片及导杆等。

- 热交换器总换热量应满足初次加热的热负荷（48小时）的100%。

- 一次热源和二次供回水的接驳口应位于热交换器的同一边，并配备适当口径的出入口法兰接驳口。

- 热交换器应进行厂内及工地的压力试验。
热水板换承压值：≥1.0MPa

- 板片材质不锈钢，厚度0.4mm~0.6mm。

- 传热系数不少于3000W/m℃。

- 一次水侧可满足工作温度（以暖通专业供给热媒水温度为准）的工况。

- 若板换及其一次热源管道需要提供保温，板式换热器的保温材料宜采用35mm厚难燃橡塑保温材料，外壳采用铝皮防潮保护。

### 2.10 水质监测及投药系统技术要求

- 设计多套计量投药装置。通过监控传输信号控制计量泵的频率分别用于投加次氯酸钠，絮凝剂，PH调整剂，除藻剂。絮凝剂采用聚合氯化铝或精制硫酸铝，投加浓度5％～10%；长效消毒剂如采用成品次氯酸钠溶液，投加量1-3mg/L；PH调整剂选用低浓度盐酸，投加量1-3mg/L。

- 该加药装置罐体为PE材质，耐腐蚀性能好，并配置药剂计量泵，可根据水质情况随时调节加药量。

- 絮凝剂一般采用湿投法加药，以自动定时的方式投放在循环水管道中。

- 所提供投药泵流量扬程，应能满足系统需求

- 溶药池、溶液池、定量投加装置和溶液管道应采用不透水和耐腐蚀的材料制造。

### 2.11 泳池水口及清洁测试设备技术要求

2.11.1 主泄水器配置

- 游泳池主排水/回水器数量不小于2个，间距不小于900mm。

- 主排水器及回水装置为提供游泳池底之泄水系统装置，泄水口格栅之总有效截面由本承包商提供尺寸及安装大样。

- 其中池底泄水口或回水口的格栅板的格栅孔隙宽度不得超过8mm。

- 格栅孔隙的水流速度不应大于0.2m/s

- 主排水器必须用ABS或不锈钢材质防漩涡式

- 应设在游泳池最低标高处

2.11.2 给水口

- 应采用出水流量为可调节型给水口，形状应为喇叭形，喇叭口面积不得小于连接管截面积。

- 喇叭口格栅护盖的孔隙不得大于8mm。

- 池壁安装给水口，应设在水面以下0.5-1m处。

- 材质应为ABS或同类材料。

- 给水口流速不宜大于0.5m/s。

2.11.3 溢流水槽回水口

- 材质应为ABS或同类材料。

- 形状应为喇叭形，喇叭口有效面积不得小于连接管截面积。

- 应布置在溢流槽内。

- 材质应为ABS或同类材料。

- 形状应为长方形。

二、水处理设备应符合的技术标准：

本项目应严格按照国家与行业协会的有关法律法规及相关技术规范、规程进行施工。相关技术规范、规程如下（包括但不仅限于，所有相关标准、规范如有更新，皆需参照最新版本）：

  - 游泳池给水排水工程技术规程   CJJ122-2017

  - 游泳池水质标准   CJ/T 244-2016

  - 建筑给水排水设计规范  GB50015-2019

  - 建筑给水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 CECS_41-2004

  - 游泳池附件安装及设备选用 10S605

  - 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程 CECS14-2002

  - 给水排水管道项目施工及验收规范　GB50268-2008

  - 电气装置安装项目低电器施工及验收规范　GB50254-2014

  - 自动化仪表工程施工及质量验收规范　GB50093-2013

  - 臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量  CJ/T3028.2-1994

  - 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

  - 工业金属管道工程施工及验收规范  GB50235-2010

  - 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范  GB50274-2010

  - 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范   GB50275-2010

  - 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准   GB50185-93

  - 体育场地使用要求与检测方法 第2部分：游泳场地  GB/T22517.2-2008

  - 游泳、跳水、水球和花样游泳场馆使用要求和检验方法  TY/T 1003-2005

  - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，投标人应清楚的说明并提交用于替代的标准和规范，明显的差异点要说明。当所用的标准和规范等效于或优于上述要求时，该规范和标准才可能为招标人接受。

招标清单

| 过滤设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 规格型号技术参数 | 预算工程量 | 单位 |
| 1 | 毛发过滤器 | 筒身∅400mm，带视镜，快开式，进出水口径DN250，不锈钢材质，表面喷砂，防腐处理 | 5 | 台 |
| 2 | 毛发过滤器 | 筒身∅400mm，带视镜，快开式，进出水口径DN200，不锈钢材质，表面喷砂，防腐处理 | 4 | 台 |
| 3 | 循环水泵 | Q=165m³/h，H=26m，N=22Kw，四用一备 | 5 | 台 |
| 4 | 循环水泵 | Q=134m³/h，H=26m，N=18.5Kw，三用一备 | 4 | 台 |
| 5 | ★石英砂过滤器 | Ø2400×4500mm，滤速V≤25m/h，过滤面积9.8m²，不锈钢材质,表面喷砂，防腐处理 | 3 | 台 |
| 6 | ★石英砂过滤器 | Ø2400×4000mm，滤速V≤25m/h，过滤面积8.56m²，不锈钢材质,表面喷砂，防腐处理 | 2 | 台 |
| 7 | ★臭氧吸附罐 | Ø2000×4000mm，滤速V≤35m/h，过滤面积6.6m²，316不锈钢，表面喷砂，防腐处理 | 4 | 台 |
| 8 | 泳池设备电控箱 | 按需设计，柜内一次元器件采用知名品牌，预留电量：160KW/380V | 1 | 套 |
| 9 | 泳池设备电控箱 | 按需设计，柜内一次元器件采用知名品牌，预留电量：105KW/380V | 1 | 套 |

| 游泳馆消毒设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格技术参数 | 预算工程量 |  | 单位 |
| 1 | ★臭氧反应罐 | Φ2200x4000，单台有效容积14.1m³，316不锈钢，表面喷砂，防腐处理 |  | 2 | 台 |
| 2 | ★臭氧反应罐 | Φ2200x4500，单台有效容积16m³，316不锈钢，表面喷砂，防腐处理 |  | 1 | 台 |
| 3 | ★臭氧发生器及臭氧投加、混气设备 | 臭氧投加量1.0mg/L，臭氧发生器臭氧产量400g/h，功率(N)：13kw。与臭氧发生系统配套使用，含水射器、混气机、尾气处理系统、增压泵,功率(N)：5.5kw |  | 2 | 台 |
| 4 | ★臭氧发生器及臭氧投加、混气设备 | 臭氧投加量1.0mg/L，臭氧发生器臭氧产量250g/h，功率(N)：11kw。与臭氧发生系统配套使用，含水射器、混气机、尾气处理系统、增压泵,功率(N)：4kw |  | 2 | 台 |
| 5 | 管道静态混合器 | DN300，316不锈钢，表面喷砂，防腐处理 |  | 1 | 台 |
| 6 | 管道静态混合器 | DN250，316不锈钢，表面喷砂，防腐处理 |  | 1 | 台 |
| 7 | 絮凝剂投加系统 | 絮凝剂（5~10%溶液）投药泵选型参数Q=90L/h，H=5bar，随带300L加药装置 |  | 1 | 套 |
| 8 | 絮凝剂投加系统 | 絮凝剂（5~10%溶液）投药泵选型参数Q=54L/h，H=5bar，随带200L加药装置 |  | 1 | 套 |
| 9 | PH调整剂投加系统 | PH调整剂（3%溶液）投药泵选型参数Q=90L/h，H=5bar，随带300L加药装置 |  | 1 | 套 |
| 10 | PH调整剂投加系统 | PH调整剂（3%溶液）投药泵选型参数Q=54L/h，H=5bar，随带200L加药装置 |  | 1 | 套 |
| 11 | 长效消毒剂投加系统 | 长效消毒剂（5~10%溶液）投药泵选型参数Q=90L/h，H=5bar，随带300L加药装置 |  | 1 | 套 |
| 12 | 长效消毒剂投加系统 | 长效消毒剂（5~10%溶液）投药泵选型参数Q=54L/h，H=5bar，随带200L加药装置 |  | 1 | 套 |
| 13 | 除藻剂投加系统 | 除藻剂（5~10%溶液）投药泵选型参数Q=90L/h，H=5bar，随带300L加药装置 |  | 1 | 套 |
| 14 | 除藻剂投加系统 | 除藻剂（5~10%溶液）投药泵选型参数Q=54L/h，H=5bar，随带200L加药装置 |  | 1 | 套 |
| 15 | 水质检测仪 | 在线检测PH值，ORP值等水质参数 |  | 2 | 套 |
| 16 | 板式换热器 | 最大加热功率≥800KW，初次加热2用，恒温时1台使用，切换使用，换热板片优质不锈钢材质 |  | 2 | 台 |
| 17 | 板式换热器 | 最大加热功率≥560KW，初次加热2用，恒温时1台使用，切换使用，换热板片优质不锈钢材质 |  | 2 | 台 |
| 18 | 换热器增压泵 | Q=165m³/h，H=15m，N=15Kw，一用一备 |  | 2 | 台 |
| 19 | 换热器增压泵 | Q=101m³/h，H=15m，N=11Kw，一用一备 |  | 2 | 台 |
| 20 | 全自动温控调节系统 | 含多功能控制器、浸入式温度传感器，执行器，阀体、比例式调控 |  | 1 | 台 |
| 21 | 全自动温控调节系统 | 含多功能控制器、浸入式温度传感器，执行器，阀体、比例式调控 | 1 |  | 台 |

| 体育器材设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格技术参数 | 预算工程量 |  | 单位 |
| 1 | 池底布水口 | DN50，池底给水型，ABS塑料 |  | 240 | 个 |
| 2 | 溢流回水口 | DN80，ABS塑料 |  | 80 | 个 |
| 3 | 池底主排水口 | 300×300mm，不锈钢材质 |  | 10 | 个 |
| 4 | 溢水沟盖板 | ABS材质，300mm宽×26mm厚 |  | 204 | 米 |
| 5 | 泳池扶梯 | 材质不锈钢 |  | 12 | 副 |
| 6 | 泳池专用清洁工具 | 含深水叶网、浅水叶网、池刷、铝合金伸缩杆、网兜 |  | 2 | 套 |
| 7 | 吸污机 | 2寸泵，带手推车，吸盘，伸缩杆 |  | 2 | 套 |
| 8 | 泳道线 | 标准比赛型，φ150×50m，含紧线器，设计满足FINA（2005-2009）规则有关奥运会标准的规定。 |  | 15 | 套 |
| 9 | 泳道线拉钩埋件 | 316L不锈钢制，耐臭氧和氯双重腐蚀 |  | 30 | 只 |
| 10 | 泳道线绕线车 | 泳道线配套，每台可绕1条50m泳道线，绕线车的滚筒、轴头、车架、摇臂材质均为不锈钢材料制作，配有四个不锈钢万向轮，移动方便。 |  | 15 | 辆 |
| 11 | 出发台 | 符合FINA标准，可安装计时信息装置，出发台整体材质采用增强玻璃纤维制成，配有仰泳出发手柄，出发台起跳面使运动员获得更加宽阔、稳定的出发支撑。出发台台面大摩擦力防滑设计，且配有泳道号码。国际泳联FINA认可产品。 |  | 34 | 套 |
| 12 | 仰泳转身标志杆、线及埋件 | 符合FINA标准，含不锈钢制埋件，仰泳返身标志线立杆一套为2根48 mm直径的不锈钢杆子， 每个杆柱2米高。仰泳返身示意线为30m长，横过池宽。仰泳转身标志线立杆设置在池端的5m处。 |  | 4 | 套 |
| 13 | 犯规招回线、杆及埋件 | 符合FINA标准，含不锈钢制埋件，犯规招回线立杆一套为2根48 mm直径的不锈钢杆子， 每个杆柱2米高。犯规招回线为30m长，横过池宽。犯规招回线设置在池端的15m处。 |  | 4 | 套 |
| 14 | 救生椅 | 不锈钢材质，上置亚克力材质座椅 | 12 |  | 把 |

注：1、★的为主要设备；

- 技术服务、售后服务要求：

1、本项目是政府形象工程，要求投标人自行保养，保证维保质量；

2、招标人根据当地维保的业绩，口碑进行综合考虑。

3、中标人应结合水处理设备，提供指导安装、调试及运行过程，无偿对买方派出的管理人员进行水处理设备的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后水处理设备的良好运行状态；

4、设备的保修期自验收合格之日起二年，质保期间，中标人应免费负责维护；

5、投标人能提供24小时全天候召修服务，接到故障电话后6小时内赶到现场维修，重大赛事要有专人在现场维护；

6、提供详细的售后服务承诺书，并列出保修期过后维护及保养服务费用。

7、投标人必须长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应。

8、整套设备要求提供免费维修二年,免费维保期间如发生除人为原因引起的损坏,卖方应及时免费更换或修理。

9.设备要求实行终身保修。

10.应提供的伴随服务：

安装调试中，指导安装单位进行电器及机械设备维修,操作及对操作维保人员的培训,免费提供上述服务。

四、其他说明

1、本技术规格及要求均为基本要求，投标人可投与之同档次或更高档次的相应设备，低于该档次将导致废标。

2、水处理设备零部件为进口产品时，投标时应注明主要部件的产地、品牌。

第三章

投  标  文  件

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标函

二、投标报价表

三、投标设备报价表

四、投标人关于资格的声明函

五、投标法定代表人资格证明书

六、投标人授权委托书

七、投标人营业执照

八、投标人须提交的其他资质文件

1.  投标人简介；

2.  主要设备制造商近几年业绩；

3.  投标人认为有必要提供的文件及资料。

九、投标人需说明的其他问题

十、投标人投标综合情况说明

（注：本章中末提供格式的，由投标人自行拟定，但不可缺项。）

一、投标函

致：____锦宸集团有限公司____

根据你方招标工程项目编号为         的                工程招标文件，提交投标文件正本一套和副本_________套。我方的投标总价为：   (币种，金额，单位)（大写）           (小写)   。并按上述图纸、合同条款、设备技术规范和要求承包上述工程的设备供货，并对所供应货物的质量负责。

（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；投标人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）如果在开标规定日期和时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金应被没收；

（4）投标人同意提供按照买方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解买方不一定要接受最低价的投标；

（5）一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期    日历天内完成供货。

（6）与本招标有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

投标人：                      (盖章)

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

电话：           传真：

日期：         年        月       日

二、设备供货报价

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 投标总报价（万元） | 大写 |  |  |  |
|  | 小写 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、“交货期”一栏填写投标人报出的最短交货期。

2、“付款条件”一栏如能满足招标文件要求填写“满足招标文件要求”, 如不能满足请提出最优惠的付款条件。

投标人（盖章）：                             法人授权代表（签字）：

年   月   日

三、投标总报价明细表

详见招标清单

四、投标人关于资格的声明函

项目名称：

日　　期：          年          月          日

致：__锦宸集团有限公司_____

本投标人愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人法定代表人或授权代表人：（签字或签章）

投标人：（公章）

五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：              性别：　　　　  年龄：　　　　职务：

系_______（投标人名称）__________的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日　期：　　年    月    日

六、 投标人授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)    系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托    (单位名称)    的   (姓名)    为我公司签署        工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    (签字)    性别：        年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人：                                   (盖章)

法定代表人：                          (签字或盖章)

授权委托日期：        年       月       日

七、营业执照

（复印件）

八、投标人须提交的其他资质文件

1.  投标人简介；

2.  主要设备制造商近几年业绩；

3.  投标人认为有必要提供的文件及资料。

九、投标人需说明的其他问题

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更合理的建议方案，同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

十、投标人投标综合情况说明

投标人填写：

第四章   图纸资料

另附：（电子版图纸）

第五章    评标办法

（一）评标组织

评标小组由

城投集团、住建局、项目公司、跟踪审计单位（正方）、跟踪审计单位（仁禾中衡）、财政局、体育局、总包单位组成。

（二）评标原则

1、竞争选优；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期按时；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

本工程评标办法采用合理最低价中标法。

1.投标人的有效报价。

2.所提供的主要设备是否通过ISO9001保证体系认证的生产商。

3.投标人是否按标书要求时间交货。

4.投标人是否提供详细的培训计划和售后服务措施（包括维修及售后服务承诺）

5.主要设备制造商是否提供近几年以来的同类设备业绩并附合同复印件。

6.投标人是否提供投标单位营业执照、制造商资质证书等。

7.若投标设备与招标设备有偏差，投标人是否填写偏差表。

以上均作为评标办法。

招标人将遵循公平、公正、科学和择优的原则。根据投标报价，再根据售后服务、当地维保、业绩等进行综合评定，本次招标采用合理最低价中标。

（四）评标内容的保密（即评价纪律）

1、开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

2、投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人施加影响的任何企图和行为，都可以导致其被取消投标资格并退出投标。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（五）投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

（六）投标文件的初步评审

1、评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

2、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（七） 投标文件的评审、比较和否决

1、评标小组将按照招标文件的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

2、在评审过程中，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、评标小组依据招标文件的规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并排列出有效标的次序。

（八）投标文件有下列情形之一的，属重大偏差，作废标处理

1、未盖投标人公章，或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴，或须经法定代表人（或委托代理人）签字而未签字的；

2、未按规定的格式打印（除注明须签字或提供复印件外），或内容不全，或字迹模糊辨认不清的；

3、未按要求提供资格证明材料的；

4、存在招标人不能接受的条件或提供虚假材料的；

5、报价不符合招标文件的规定，或工期大于招标文件的规定，或质量标准低于招标文件的规定，或其它实质性内容不符合招标文件的规定的。

（九）细微偏差

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息或数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人投标造成不公平的结果。

细微偏差不影响投标文件的有效性：

1、报价书中的报价下浮率大小写不一致的以大写为准，允许更正小写；

2、投标文件中个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息或数据等情况。