泰州市体育公园项目  工程

低压柜设备采购

招 标 文 件

编号：TYGY-SGAZ[2021]-008

项目名称：     泰州市体育公园项目

招标人： 锦宸集团有限公司      （盖章）

日期:  2021  年8 月2日

第一章    投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程综合说明 工程名称 | 工程名称：泰州市体育公园项目 |
|  | 建设地点 | 江苏省泰州市周山河街区园博园以南，北邻海军东路，东临鼓楼南路，西邻海陵南路，南邻淮河路 |
|  | 建设规模 | 建筑面积：175524m2 |
|  | 设备 类别 | 低压柜设备采购 |
|  | 数量型号 | 详见第三章图纸附件 |
|  | - 质量标准 | 合格 |
| 2 | 招标范围 | 低压柜设备供应、指导配合调试及售后服务 |
| 3 | 合同名称 | 低压柜设备供应、指导配合调试及售后服务 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 招标控制价 | （低压柜采购工程）人民币￥7693000.00（柒佰陆拾玖万叁仟元整） |
| 6 | 交货期限、地点 | 2021 年8月22 交货， 总工期：10日历天。 地点： 泰州市体育公园项目现场 |
| 7 | 投标人资格 | 投标人为生产厂家 |
| 8 | - 投标保证金 | 金额为：壹拾伍万元（人民币）在递交投标文件的同时，递交给招标人（投标保证金的形式：提交银行电汇或网上银行支付、银行保函、保证保险、担保保函）。 账号：3205 01766 43600000997 户名：中体泰州体育场馆运营管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司姜堰支行营业部 |
| 9 | 投标有效期 | 为 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 10 | - 投标文件份数 | 正本壹份，副本柒份（全部盖章密封在一个包封中） |
| 11 | 投标文件递交地点及截止时间 | - 地址：泰州市体育公园项目现场办公室 - 时间：2021年8月12日14：30时 |
| 12 | 开标时间及地点 | - 开标时间：2021年8月12日14：30时 地点：泰州市体育公园项目管理公司会议室 |
| 13 | 评标办法及标准 | 见开标与评标 |
| 14 | - 实质性要求和条件 | - 本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。 - 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。 |

1．总说明

- 1.1 项目概况

根据项目进度要求，现对本工程低压柜设备采购进行招标。现将有关招标事项公告如下：

招 标 人：锦宸集团有限公司

项目名称：泰州市体育公园项目

招标方式：锦宸集团有限公司挂网招标

低压柜采购工程：柜内主要元器件品牌要求（框架断路器和塑壳断路器：江苏凯隆、新菱电气、安森普莱、上海良信、常熟通润、江苏大全凯帆等；多功能仪表：丹东华通、江阴托普、荣兴电子、斯菲尔、安科瑞、杭州添创等；智能电熔器：上海居正、上海厚纳华、无锡莱提、江苏现代、江苏富士特、江苏福基等）。

- 1.2 招标范围

招标范围： 泰州市体育公园工程低压柜设备采购（低压柜设备供货清单），含开关等原材料采购、低压柜加工制造、包装、运输、验收及配合等直至交付使用的全过程。

- 1.3 投标费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.4 投标人资格要求

参加投标的企业必须具有独立法人资格，营业执照经营许可业务范围内，低压柜具有相应的国家3C认证，具有企业质量管理体系认证，具有独立有生产制造、安装检测、供应配电设备的能力。

- 2．招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

1、投标人须知；

2、图纸及供货清单；

3、技术标准和要求；

4、投标文件格式；

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清时间

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问投标人应于投标人须知附表要求的时间前，以书面（含传真及电子文件）形式将提出的问题送达招标人。

招标人在投标人须知附表要求的时间前，将对投标人所提问题澄清，并以书面（含传真及电子文件）方式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 3．投标文件

投标文件的组成按第五章招标文件要求格式编制。

- 3.1 投标要求

本次招标将从资格审定、制造、供应、交货、备品备件、验收、售后服务等内容进行全方位的综合考查。

如果没有特别说明，投标人在投标书中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在对本招标书的投标报价中。

产品供应为本项目中标后制造并非投标企业库存，且未使用过的设备。

- 3.2 投标报价

招标方已列出本次招标的设备清单，投标方严格按照招标方给出的序列号，分别报出该低压柜的单价，最后汇总分别报出低压柜的总价。

所有低压柜都必须根据附表要求列出主要元器件、低压柜体、辅料、人工组装费、管理费、利润、税金、各种市场风险以及其它所有费用汇总后计算单个低压柜的单价。

所报单价或金额应包括低压柜产品货到现场直至最终工程验收所需一切费用以及各种风险、责任和义务，投标方不得以任何理由额外增加任何费用。

按泰州开泰电力设计有限公司设计图纸中所列元器件的技术参数型号进行报价（清单需注明所报产品的品牌）。

同一型号的元器件不得有多个价格，相同图纸的低压柜不得有多个单价；

- 3.3 投标有效期及保证金

投标有效期为投标截止后30天；在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件；

投标人在递交投标文件的同时，应递交投标保证金，金额为：人民币壹拾伍万元整。投标人不提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

招标人与中标人签订合同后7个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知后，无正当理由拒签合同协议书。

- 3.4 投标文件的密封和标记

投标文件的正本与副本包装后加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章及法人章。

投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

未按本条款要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 3.5 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在规定的投标截止时间后除非得到招标人的书面许可投标人不得撤回投标。

修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 3.6 资格审查资料

“投标书资格审查资料”应附投标人授权代表身份证、法人代表授权委托书、企业营业执照副本及其年检合格的证明材料、相关产品的生产许可证书、质量体系认证证书等材料的复印件；

- 3.7 投标文件的编制

投标文件应按第五章“投标文件”相应的格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

投标文件应当对招标文件所有要求及实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人盖章或签字确认。

当副本和正本不一致时，以正本为准。

- 4．开标与评标

（一）评标组织

评标小组由城投集团、住建局、项目公司、跟踪审计单位（正方）、跟踪审计单位（仁禾中衡）、财政局、体育局、总包单位组成。

（二）评标原则

1、竞争选优；

2、公正、公平、科学合理；

3、质量好，信誉高，价格合理，工期按时；

4、反不正当竞争。

（三）评标办法

本工程评标办法采用经评审合理最低价中标法。

（四）评标内容的保密（即评价纪律）

1、开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

2、投标人在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中，对招标人施加影响的任何企图和行为，都可以导致其被取消投标资格并退出投标。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（五）投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

（六）投标文件的初步评审

1、评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

2、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（七） 投标文件的评审、比较和否决

1、评标小组将按照招标文件的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

2、在评审过程中，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、评标小组依据招标文件的规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并排列出有效标的次序。

（八）投标文件有下列情形之一的，属重大偏差，作废标处理

1、未盖投标人公章，或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴，或须经法定代表人（或委托代理人）签字而未签字的；

2、未按规定的格式打印（除注明须签字或提供复印件外），或内容不全，或字迹模糊辨认不清的；

3、未按要求提供资格证明材料的；

4、存在招标人不能接受的条件或提供虚假材料的；

5、报价不符合招标文件的规定，或工期大于招标文件的规定，或质量标准低于招标文件的规定，或其它实质性内容不符合招标文件的规定的。

6.投标不按图纸要求报价的，作废标处理。

7.询价小组认定的其它情形作废标处理。

（九）细微偏差

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息或数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人投标造成不公平的结果。

细微偏差不影响投标文件的有效性：

1、报价书中的报价大小写不一致的以大写为准；

- 5．合同授予

招标人确定中标单位后，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 第二章 合同主要条款

一、合同价款与支付：（此付款条件仅适用于总包方材料采购招标双方合同付款条件，不作为工程进度款支付条件）

1、合同签定后7日内，买方支付卖方合同总价的20%作为合同定金；

2、到货款：合同标的物到达并卸货至合同约定的供货地点并经验收合格后，付款至工程量的70%。

3、结算款：工程通电竣工验收结算后付至95%。

4、质保金：乙方留5%（无息）作材料质保金。质保期后一次性付清。

二、产品质量：

1、卖方必须按相关标准提供招标方所需要的低压柜设备,保证低压柜及其部件的质量及技术性能、安全性能符合发包方招标标书的标准及双方商定的有关标准，以及中华人民共和国的有关GB标准。

2、卖方保证所供低压柜采用先进的技术工艺制造标准,是全新的、并完全符合国家有关技术标准及本招标文件所规定的规格和性能。

三、 本合同的方式采用固定单价合同方式，结算以买方提出的低压柜加工供货确认清单及实际收货清单为准，除合同具体约定外，其他不作任何调整。

四、保修：

按照《建设工程质量管理》及现行法律法规及本招标文件相关要求执行。

五、违约责任
按照国家现行法律规定执行，并在正式合同中明确。
六、其它：双方协商后在合同中明确。

- 第三章 图纸及供货清单

低压柜设备供货清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

附件：

- 第四章 技术标准及要求

- 1．技术要求

各子项产品的技术要求及低压柜完整的技术要求都必须满足现有设计文件的需要，投标人应负责采用最新标准设计、生产所投产品，同时，投标人应提供本标书中描述的，但为保证低压柜能正常有效运行所需要的设备、材料配置、资料等，并包括在投标总价内。

产品要符合招标时已颁布的现行的国家标准和地方标准的有关条文，标准和规范、规格书提出的是最低限度的要求。

所有设备技术参数及功能要求必须符合相关的国家标准及江苏省或泰州市地方规定的要求。

对于低压柜进场验收和竣工验收或使用时不满足或不符合的，招标方将予以退货或更换，如造成招标方经济或工期损失的，将依法追究投标方责任。

- 2．低压柜装配要求

2.1标示牌：低压柜的标示牌采用铝制标示牌，按钮标示牌采用标示牌标注宋体黑字。标示牌中必须注明各低压柜名称。

3. 低压开关柜技术规范

3.1　通用要求

3.1.1　设备外壳平整、严密、美观、不变形、腐蚀。

3.1.2　主构架内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

3.1.3　柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

3.1.4　柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

1）母线连接采用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

2）母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

3）母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

4）母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

5）母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

3.1.5　电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

3.1.6　抽屉层高分为1单元、2单元系列。单元回路额定电流630A及以下的抽屉单元，抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

3.1.7　功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。

3.1.8　抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。

3.1.9　开关柜设计及制造期间，供方应积极与同一项目的干式变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。

3.1.10　出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为下出线；与外部采用母线连接时在柜顶完成接线，出线方式为上出线。

3.1.11　柜内二次引线采用铜芯电缆，电流互感器引线截面不小于2.5mm2/根；电压互感器引线截面不小于1.5 mm2/根。

3.1.12　每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

3.1.13　接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

3.1.14　装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

3.2 断路器

3.2.1  框架断路器采用电子微处理器脱扣器，液晶显示，菜单操作及参数整定。框架断路器采用电动并可手动操作。框架断路器采用三段保护。

3.3.2  塑壳断路器采用手动操作。

3.3.3  抽屉柜出线单元为抽出式，采用面板旋转手柄操作方式，塑壳断路器为固定式断路器，框架断路器为抽出式断路器。固定分隔柜内断路器采用抽出式或插拔式断路器。固定柜内断路器采用固定式。

3.3.4  抽屉柜断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。

3.3.5  塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

3.3.6  断路器位置指示可采用位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

3.3.7  断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

3.3.8  框架断路器及抽屉单元内的塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。

3.4　电流互感器

进线及分段柜内电流互感器采用环氧树脂浇铸，出线柜内电流互感器采用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

4.　试验

4.1 试验内容及要求

4.1.1  根据国家标准（GB）进行试验。应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合标准的要求。

- 5．低压柜加工制造要求

其它末尽事宜，均按照国家有关规定行业标准和规范执行。

- 6．保修及维护：

6.1投标书中必须明确保修方案及服务有：

低压柜保修期二年（自工程验收合格之日起）；

根据工程设计的要求，必须对招标方进行有关使用等方面的技术指导和培训的方案；

保修期结束后，投标方应对工程中出现问题维修方案出作明确承诺；

6.2保修期内，供货方应在接到修理通知之后24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。供货方产品原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由供货方支付。

- 第五章 投标文件

- 1．投标文件组成

（一）投标函；

（二）法定代表人授权委托书；

（三）授权委托书

（四）开标一览表

（五）报价明细及相关附表

（六）设备技术、规格偏离表

（七）承诺函

（八）投标人资格证明文件

- 工厂简介

- 营业执照复印件

- 投标人投标产品的生产技术能力证明资质、服务技术能力证明、三年内同等及以上的业绩证明

- 投标产品生产厂商的工厂质量保证体系及采用的相关标准（提供相关证书复印件）

- 试验（试验报告复印件）

- 国家强制性3C认证证书

- 投标人认为需要加以说明的其他技术内容

- 投标文件格式

- （一） 投  标  函

致：（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了（项目名称）低压柜采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，供货周期为日历天。

2．我方承诺响应招标文件的所有内容，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）。

4．如我方中标：

(l)经评选如果我们中标，我们将按照中标通知的时间和地点签定供货合同，并按期、按质、按量完成供货任务。

(2)承认和愿意按照招标文件的各项规定和要求，进行投标。

(3)愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己的责任和义务。

(4)招标方有根据建筑功能要求对本招标范围（包括但不仅限于型号、规格、数量等）进行变更的权力。

(5)能够提供招标文件中要求所有资料。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部设备的生产加工。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. （其他补充说明）。

投标单位：（盖章）

法定代表：（签章）

委托代理人：（签字）

地址：

电话：         邮编：

联系人：

年   月   日

- （二）  法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：_

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

- （三）  授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改泰州市体育公园项目--低压柜设备采购（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日 期：年月日

- 开标一览表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 台 |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、以上价格含综合运杂费等；

2、具体内容及明细费用请详列于报价明细表——工程报价明细表；

3、本表中总价应和工程报价明细表的合计相同,否则以单价为准；

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

日      期：  年    月    日

- （五）报价明细及相关附表

项目名称：

| 序号 | 元件名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要元器件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要元器件 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 箱体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合单价小计 |  |  |  |  |  |  |

本表供参考，投标方可根据需要增加其它的费用，最终的综合单价应满足招标文件第一章3.2款的相关要求，报价表中所列的所有低压柜均需要以此表形式列出组成明细。

- （六）设备技术、规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 配电设备名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对于投标人提出的但未在投标偏差表列明的偏差部分，招标人将视为投标人未提出该偏差。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日      期：         年    月    日

- 售后服务承诺函

顾客至上，为顾客提供优质的产品、满意的服务是我们追求的目标和理念；公司的信誉不仅建立在我们提供先进、可靠的产品基础上，而且依赖于我们所提供的广泛优质的服务。为此本公司培养了一支强大的技术服务队伍，为客户提供优质服务。

我们的产品均严格按照ISO9001质量管理体系进行生产，现对我公司生产的产品提供如下质量保证：

1、我公司保证产品在出厂会对产品进行各项指标的严格检验，确保产品合格率达到100%。

2、严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我们的责任和义务。

3、保证所提供的货物均为厂家正规渠道全新原装货物，完全符合合同规定的质量、 规格和性能要求；

4、设备安装期间，若用户需要，我公司也可派专人到现场指导，指导柜子就位拼接、一次母排安装连接、二次联线等工作。设备调试期间，若用户需要，我公司也可派专人到现场指导，指导产品最终调试、通电试运行，遇到问题现场及时解决。

5、我公司保证自产品安装调试并验收合格后两年内，如产品自身出现质量问题，我公司负责进行免费维修。如果产品超出了我们的保修期限，我们也会在合理的范围内给您提供相应的服务。

6、产品使用过程中出现问题，我公司技术人员将做到有问必答，属于产品质量问题的，我公司保证8小时内给予明确答复或解决方案，质保期内需要现场处理，保证12小时到达现场。

7、我公司产品备品备件、易损件库存充足，能够满足维修、更换之用，且保证在产品质保期内免费供应，超过质保期的优惠供应。

8、因泰州体育公园项目为政府投资重点工程，在质保期时间内，凡是举行重大赛事活动，我公司无条件派专人24h在现场提供相应的服务。

投标人：                 （盖公司章）

日  期：     年   月    日

- 投标人资格证明文件

- 1工厂简介

- 2营业执照复印件

- 3投标人投标产品的生产技术能力证明资质、服务技术能力证明（提供文字说明、相关证明复印件）

- 4投标产品生产厂商的工厂质量保证体系及采用的相关标准（提供相关证书复印件）

- 5试验（型式试验报告复印件）

- 6投标人认为需要加以说明的其他技术内容